Блок автономного охлаждения

Руководство  по эксплуатации

Серийный №__________

Г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..................................................................................................3

1  Описание и работа..............................................................................4

1.1  Назначение........................................................................................4

1.2 Технические характеристики...........................................................4

1.3 Состав ................................................................................................4

1.4 Устройство и работа..........................................................................4

1.4.1 Устройство .....................................................................................4

1.4.2 Принцип действия..........................................................................7

2  Использование по назначению..........................................................7

2.1  Эксплуатационные ограничения....................................................7

2.2  Меры безопасности при подготовке и использовании ................7

2.3  Подготовка к работе.........................................................................7

2.3.1  Расконсервация  перед первым применением ...........................7

2.3.2 Подсоединение ...............................................................................7

2.3.3 Проверка работоспособности .......................................................9

2.4  Использование ..................................................................................9

2.4.1 Осмотр  перед включением............................................................9

2.4.2 Включение и использование .........................................................9

2.4.3 Перечень возможных неисправностей..........................................9

2.4.4  Выключение .................................................................................11                                                                                                                                          2.5  Действия в экстремальных ситуациях...........................................11                                                                                                      3  Техническое обслуживание ..............................................................11                                                                                                     4  Текущий ремонт .................................................................................13                                                                                                                            5  Хранение  ............................................................................................13                                                                                                                                            6. Утилизация ..........................................................................................13                       7.Гарантийные обязательства.................................................................13                              8.Свидетельство о приёмке.....................................................................14                  9.Свидетельство об упаковке..................................................................14

10. Сведения об изготовителе............................................................... 14

11. Приложение А  Перечень основных руководящих документов

по организации работ при воздушно-плазменной резке металлов

и эксплуатации электроустановок...............................................15

12.Гарантийный талон

Настоящее руководство устанавливает основные технические параметры , характеристики и правила эксплуатации  Блока автономного охлаждения ( далее БАО). Перед началом эксплуатации обслуживающему персоналу необходимо тщательно изучить настоящее руководство.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

В БАО используется опасное напряжение 220В переменного тока.  Руководство предприятия или частное лицо, эксплуатирующие БАО, должны организовать работы в соответствии с требованиями настоящего руководства и документов по эксплуатации электроустановок потребителями.

Перечень основных документов дан в приложении А к руководству. Обучение работающих безопасности труда должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

К работам по подключению и  ремонту БАО допускается квалифицированный специалист , достигший 18-летнего возраста, имеющий квалификацию электрика по обслуживанию электроустановок с напряжением до 1000В, имеющий допуск не ниже 3 группы по электробезопасности и изучившие настоящее Руководство.

К работам по эксплуатации установки плазменной резки металла и БАО допускается проинструктированное лицо, достигшее 18-летнего возраста, прошедшее инструктаж в объёме, достаточном для безопасной работы на электроустановке, безопасности при плазменной резке металла и изучившее настоящее Руководство.

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Блок автономного охлаждения предназначен для охлаждения воды в плазмотронах с водяным охлаждением и поставляется в комплекте с аппаратами  плазменной резки металлов ПУРМ-400В, 400ВА, 320ВА,   либо как отдельное изделие для работы с источниками питания других типов, при этом необходимо обязательное согласование возможности использования БАО с изготовителем БАО - ООО «ВАНИТА».

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 БАО соответствует требованиям технических условий ТУ 3441-004-32472367-99 и имеет сертификат соответствия РОСС RU АВ64.Н01992 от 8.07.2010 г.   БАО изготавлива-ется в климатическом исполнении У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающей среды от +5 до +35(С  и относительной влажности до 80%.

1.2.2 Технические характеристики  БАО приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1.Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 220 переменного тока |
| 1.Напряжение цепи управления, В | 27 постоянного тока |
| 2.Тип насоса ( BELAMOS XP-05 , НБЦ-0,37 либо аналогичный ) | центробежный |
| 3.Потребляемая мощность насосом, кВт | 0,37 |
| 4.Режим работы ( ПВ ), % | 100 |
| 5.Объем охлаждающей жидкости, л | 23 |
| 6.Давление охлаждающей жидкости, Атм. | 2…4 |
| 7.Охлаждающая жидкость | вода |
| 8.Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP21 |
| 9.Габаритные размеры, мм ( длина х ширина х высота ) | 680х510х880 |
| 10.Масса БАО ( без воды ), кг, не более | 90 |

1.3 СОСТАВ

1.3.1  При поставке БАО в составе  аппарата марки ПУРМ  комплектация   БАО указана в

Руководстве на аппарат ПУРМ.

1.3.2  При поставке отдельным изделием БАО поставляется в комплектации :

- БАО;

- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном;

- Упаковка

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.4.1 Устройство

1.4.1.1 Устройство БАО приведено на рисунке 1, схема общая электрогидравлическая приведена на рисунке 2, перечень элементов к схеме приведен в таблице 2.

1 – каркас;

2 – бак для воды ;

3 – электронасос;

4 – радиатор охлаждения;

5 – электровентилятор;

6 – кран сливной;

7 – трансформатор;

8 – панель управления;

9 – панель подключения;

10 – шланг подвода воды к насосу;

11 – шланг подачи от насоса;

12 – заливная горловина радиатора;

13 – шланг сливной в бак;

14 – бачек контроля циркуляции  воды с микровыключателем;

15 – лампы сигнальные «ГОТОВНОСТЬ» и «ПЕРЕГРЕВ».

Рисунок 1 -  Устройство БАО

Рисунок 2 -  Схема общая электрогидравлическая для БАО

к аппарату  ПУРМ-400В, ПУРМ-400ВА

# Таблица 2

|  | Элементы электрической схемы |  |
| --- | --- | --- |
| VD1…VD4 | Диодная сборка КВРС 5012 50А ( диоды Д 122-40-10 ) | 1 ( 4 ) |
| SB1 | Микропереключатель В181А 250В 5А ( МИ-5 ) | 1 |
| КН1,КН2 | Реле 90.3747 12В | 2 |
| Т1 | Трансформатор ОСО 0,25-87 УХЛЗ 220/12В 50 ГЦ | 1 |
| М1 | Электронасос BELAMOS XP-05 ( НБЦ-0,37 ) | 1 |
| М2 | Электровентилятор 70.3730 12/110 | 1 |
| HL,HL2 | Лампа Р-810 12В | 2 |
| SK1 | Термостат KSD 301 50ºС ( ТК-20 50ºС ) | 1 |
| ХТ1 | Разъём ШР 20 П 43 | 1 |
| ХТ2 | Розетка 220 В 6А | 1 |

1.4.1.2  БАО ( рисунок 1) состоит из каркаса (1), закрытого панелями, внутри каркаса установлены  бак для воды (2), электронасосос (3), радиатор охлаждения (4), панель управления работой БАО. Подсоединение электрических проводов и шлангов  осуществляется на панели подсоединений (9).

1.4.1.3 Питание насоса и элементов электрической схемы БАО напряжением 220В переменного тока предусматривается от ИП через соединительный кабель ( разъём ХТ 1, контакты 2,4 ).

1.4.2 Принцип действия

1.4.2.1 После подключения ИП и БАО к сети насос прокачивает воду по магистрали :

бак – ИП - шланг к резаку– плазмотрон – шланг от  резака –  радиатор БАО – бак для воды . Когда вода  заполнит всю магистраль вода в  бачке  контроля циркуляции воды  (14) подни-мает  поплавковый датчик , который замыкает контакты микровыключателя  SB2  ( рисунок 2 ) , запитывается реле КН1 и  КН2 , замыкается цепь управления работой ИП  ( разъём ХТ 1, контакты 1,3 ). При этом загорается сигнальная лампа «ГОТОВНОСТЬ», расположенная  на корпусе БАО.

1.4.2.2 Во время работы ИП вода охлаждает детали плазмотрона , проходя через радиатор БАО (4),  нагретая вода охлаждается и  сливается в бак для воды.

1.4.2.3 Установленный на баке для воды термостат SK1 ( рисунок 3 ) при достижении температуры воды в баке 50ºС разрывает свои контакты, реле КН1 и КН2 обесточиваются, цепь управления работой ИП размыкается , контакты реле КН1.2 замыкаются и загорается сигнальная лампа «ПЕРЕГРЕВ», расположенная  на корпусе БАО.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  Эксплуатационные ограничения.

2.1.1  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАО в ПОМЕЩЕНИЯХ С ПРИСУТСТВИЕМ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ, ГАЗОВ ИЛИ ПАРОВ.

2.1.2  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАО в УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ( ПРЯМЫЕ ОСАДКИ ИЛИ КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ НА БАО ).

2.1.3  ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЕРОЯТНОСТИ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НИЖЕ 5ºС В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ БАО ( В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ) ВОДА ИЗ БАО, ШЛАНГОВ И НАСОСА ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЫВА ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СЛИТА.

2.2  Меры безопасности при подготовке и использовании БАО

2.2.1  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА НЕОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ БАО, ЭТО МОЖЕТ   ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ поражение электрическим током.  на панели управления ИП тумблер «РЕЖИМ 1» ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ  «О» ( ВЫКЛЮЧЕНО ).

2.2.2  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗВАНИЕ БАО  ПРИ ПОВРЕЖДЁННОМ кабелЕ подвода питания к БАО ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫХ ПРОВОДАХ  ВНУТРИ БАО.

2.2.3  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗВАНИЕ БАО  ПРИ УТЕЧКАХ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПОПАДАНИИ ВЛАГИ НА ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАО.

2.2.4  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАО БЕЗ ПОДСОЕДИНЁННОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

2.3  Подготовка БАО к работе

2.3.1  Расконсервация БАО перед первым применением

2.3.1.1  После распаковки БАО:

- проверить комплектность БАО;

- осмотреть БАО на отсутствие механических повреждений ;

- при помещении БАО в холодное время года в теплое помещение образуется конденсат на корпусе и деталях БАО, для  его удаления  снять верхнюю крышку БАО и выдержать БАО в помещении до полного испарения влаги.

2.3.2  Подсоединение БАО

2.3.2.1  Подсоединение БАО к ИП  и комплектующему оборудованию изображено на рисунке 3.

2.3.2.2   Подсоединить соединительный кабель- шланг к ИП :

- шланг подвода воды от штуцера  «ВОДА-ВЫХОД» на панели подсоединений БАО к  штуцеру  «ВОДА-ВХОД» на панели подсоединений ИП;

- кабель питания к разъёму «ПИТАНИЕ НАСОСА» на ИП  и  БАО.

| 1- Источник питания 2- Блок автономного охлаждения 3- Кабель подключения сети 4- Ручка с кабель-шланговым пакетом 5- Плазмотрон 6- Кабель «ИЗДЕЛИЕ» с зажимом 7- Компрессор 8- Очиститель воздуха 9- Шланг подвода воздуха | 10- разрезаемый металл 11- Заземление ИП, БАО, компрессора, установки автоматической резки, разрезаемого металла 12- Втулка-держатель с кабель-шланговым пакетом 13- Выносная кнопка управления 14- Кабель «ПИТАНИЕ НАСОСА» 15- Шланг подвода воды 16- Устройство автоматической резки (Стрела, АСШ и т.п.) |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Схема соединений ИП-400В , БАО и комплектующего оборудования

2.3.2.3  Подсоединить шланг отвода воды от плазмотрона  к штуцеру «ВОДА-ВХОД» на панели подсоединений БАО;

2.3.2.4 Подсоединение ИП и кабель шлангового пакета с резаком указано в Руководстве на ИП.

2.3.2.5  Подсоединить провод заземления к болту заземления на корпусе БАО. Применять только гибкий медный провод сечением не менее 6 мм. кв. В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 25 Ом.

2.3.2.6  Снять верхнюю крышку БАО, крышку бака и залить в бак воду , после чего включить ИП  ( тумблер «РЕЖИМ 1» ). После прокачки насосом шлангов и заполнения их  и радиатора водой долить воду в  бак.

2.3.3  Проверка работоспособности БАО

2.3.3.1  Проверить на герметичность водяные коммуникации и места их соединений, для чего включить на панели управления ИП тумблер  «РЕЖИМ 1». При этом включится в работу насос, вентилятор охлаждения радиатора, вода начнет заполнять нагнетающие и отводящие участки кабель-шлангового пакета, плазмотрон, радиатор охлаждения и  сливаться в бак.

2.3.3.1  При отсутствии неисправностей в  работе и герметичности систем  выключить тумблер  «РЕЖИМ 1» на панели управления ИП, закрыть верхнюю панель БАО.

2.3.3.1  При обнаружении утечки воды отключить питание ИП, подтянуть места соединений и повторно проверить БАО.

2.4  Использование БАО

2.4.1 Осмотр БАО перед включением

2.4.1.1 Перед началом работы осмотреть БАО на отсутствие повреждений проводов, шлангов, утечки воды из системы, надёжность крепления провода заземления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Перед каждым включением в работу ИП и БАО выполнить требования  п. 2.1  Эксплуатационные ограничения  и

п. 2.2 Меры безопасности при подготовке и использовании БАО.

2.4.2 Включение и использование БАО

2.4.2.1 Включение БАО в работу происходит при включении на ИП тумблера «РЕЖИМ 1».

Резчику необходимо убедиться, что контрольная лама на БАО «ГОТОВНОСТЬ» загорелась, после этого ИП готов к работе и можно приступать к резке металла в соответствии с Руко-водством на ИП.

2.4.2.2 В случае, если в процессе работы БАО температуры воды в баке достигнет 50ºС  цепь управления работой ИП размыкается и загорается сигнальная лампа «ПЕРЕГРЕВ», расположенная  на корпусе БАО. В этом случае необходимо отключить ИП  и проверить возможные причины перегрева  в соответствии с п. 2.4.6 .

2.4.2.3  При использовании БАО выполнять установленные требования, содержащиеся в Руководстве по эксплуатации насоса ( применительно для насоса «BELAMOS XP 05» )

а) не допускается работа насоса без воды;

б) запрещается использование насоса при большом количестве механических примесей в воде ;

в) запрещается эксплуатация насоса при отклонении БАО от горизонтального положения;

2.4.3 Перечень возможных неисправностей

2.4.3.1 Сведения по возможным отказам и повреждениям, вероятным причинам их возник-новенияи, указания по способам  их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Описание отказов и повреждений | Возможные причины отказов и повреждений | Указания по способам устранения отказов и повреждений. |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении питания на ИП лампа «ГОТОВНОСТЬ» на БАО не загорается, насос и вентилятор не работают или лампа ГОТОВНОСТЬ» погасла во время работы и прекратилась работа БАО. | 1 Отсутствует напряжение 220В в цепи питания от ИП. | 1 Проверить напряжение в цепи питания от ИП, прозвонить цепь питания от ИП. При повреждении разъёма или кабеля заменить их на аналогичные. |
| 2. При включённом питании на ИП лампа «ГОТОВНОСТЬ» на БАО не загорается, вентилятор не работает, но насос работает. | 2 Отсутствует пита-ние 12В, выход со строя трансформатора Т1 или диодного моста VD1…VD4. | 2 Прозвонить трансформатор Т1 и диодный мост VD1…VD4. При их неисправности заменить на аналогичные. |
| 3.1 При включённом питании на ИП лампа «ГОТОВНОСТЬ» на БАО не загорается, вентиля-тор работает, но насос не работает. 3.2 При работе БАО произошла остановка насоса, лампа «ГОТОВНОСТЬ» погасла. | 3.1 Перегорание обмо-ток статора электро-двигателя насоса либо неисправность пуско-вого конденсатора. 3.2 Остановка элек-тродвигателя из-за засорения насоса (заклинило рабочее колесо) или сработал встроенный в насос термопредохранитель. | 3.1 Прозвонить обмотки статора электродвигателя и пусковой конденсатор насоса. При неис-правности заменить. 3.2 Проверить по п. 3.1 а так-же лёгкость вращения рабочего колеса насоса. При затруднённом вращении разобрать насос и прочистить. |
| 4.При включённом питании на ИП лампа «ГОТОВНОСТЬ» на БАО не загорается, но вентилятор и насос работают. | 4.1 Не срабатывают реле КН1, КН2, или микровыключатель SB1, или не замкнуты контакты теплового реле SК1. 4.2 Неисправен поп-лавковый датчик ( потеря герметич-ности ). | 4.1 Проверить элементы цепи управления на исправность, неисправные заменить на анало-гичные. 4.2 Проверить целостность поп-лавка, при его неисправности заменить. |
| 5.1 Во время работы БАО заго-релась лампа «ПЕРЕГРЕВ», БАО отключился от работы. 5.2 В процессе работы ИП происходит вибрация резака с плазмотроном. | 5.1 Повышение тем-пературы воды более 50ºС, сработал термостат SK1. 5.2 Недостаточное охлаждение плазмо-трона. | 5.1 Проверить уровень воды в баке, при уровне менее установ-ленного долить воду. 5.2 БАО не должен стоять в местах с повышенной темпера-турой воздуха ( возле печей, в тесных помещениях и т.п. ), должна обеспечиваться свободная вентиляция воздуха через БАО. 5.3 Проверить чистоту сот радиа-тора, при их засорении продуть сжатым воздухом. 5.4 Проверить исправность венти-лятора охлаждения, при его отказе заменить. 5.5 Проверить состояние шлангов подвода и отвода воды , при обнаружении пережатия шлангов устранить пережатие. 5.6 Проверить лёгкость вращения рабочего колеса насоса. При затруднённом вращении разоб-рать насос и прочистить. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа насоса при большом количестве меха-нических примесей в баке с водой или засорении насоса , необхо-димо слить воду, промыть бак и залить чистую воду. |

ПРИМЕЧАНИЯ :

а) В таблице приведены только неисправности, проявляющиеся в БАО или зависящие от БАО, неисправности влияющие на работу ИП, плазмотрона, кабель-шлангового пакета приведены в руководстве на ИП.

б) Работы, связанные с обслуживанием электрической системы БАО проводит квалифицированный специалист в соответствии с требованиями, указанными во введении к Руководству. Остальные работы выполняет обученный обслуживающий персонал БАО.

2.4.4  Выключение БАО

2.4.4.1 Для выключения БАО выключить ИП, для чего установить тумблер «РЕЖИМ 1» в выключенное положение.

2.4.4.2 ПРЕДЛОСТЕРЕЖЕНИЕ  Хранение БАО в холодное время года должно производиться в помещениях с температурой не ниже +5ºС для исключения замерзания воды в системе и, как следствие, выход со строя насоса и элементов гидравлической системы ИП и БАО.

2.5  Действия в экстремальных ситуациях

2.5.1  При возникновении во время работы ИП и БАО экстремальных ситуаций необходимо прекратить работу и отключить ИП и БАО с соблюдением предписанных руководящими документами мер безопасности :                                                                                             а) при возгорании на ИП или БАО отключить питание на щите подключения и принять меры к тушению возгорания;                                                                                                                                                              б) при пробое электрических проводов, коротком замыкании в элементах ИП и БАО, появлении запаха горелой изоляции отключить питание на щите подключения ИП;                                                                                                в) при возникновении течи воды в магистралях гидравлической системы отключить питание  ИП;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ТУШЕНИЕ ВОЗГОРАНИЙ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО УГЛЕКИСЛОТНЫМИ или порошковыми ОГНЕТУ-ШИТЕЛЯМИ.

2.5.2 Дальнейшая эксплуатация ИП и БАО допускается только после устранения причин возникновения   экстремальной  ситуации и проведения необходимого ремонта.

3  Техническое обслуживание БАО

# 3.1  Техническое обслуживание БАО ( далее ТО ) производится обслуживающим персоналом для поддержания БАО в  исправном состоянии и обеспечения безотказной работы при эксплуатации.

3.2  Техническое обслуживание аппарата (ТО) подразделяется на ежедневное (ЕТО) и ежемесячное (ТО-1). Техническое обслуживание комплектующего оборудования производится согласно паспортам на это оборудование.

3.3  При выполнении ТО необходимо руководствоваться правилами техники безопас-ности, изложенными во Введении и разделе 2.2.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  ТО  БАО выполняется при обесточенном состоянии  БАО - на панели управления ИП тумблер «РЕЖИМ 1»

ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ  «О» ( ВЫКЛЮЧЕНО ).

3.4 Работы, связанные с обслуживанием электрической системы БАО проводит квалифицированный специалист в соответствии с требованиями, указанными во введении к Руководству. Остальные работы выполняет обученный обслуживающий персонал БАО.

3.5 Перечень работ, проводимых при ТО, приведен в таблице 4.

Таблица 4.

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести наружный осмотр БАО. |  |  |
| 1.1 | Проверить БАО на : - отсутствие механических повреждений БАО, соединительных шлангов и проводов; - отсутствие следов подтекания воды из системы охлаждения; - отсутствие следов подгорания мест подсоединения проводов и кабелей. | ЕТО |  |
| 1.2 | Проверить надёжность подсоединения провода заземления. | ЕТО |  |
| 2 | Обслуживание по окончании работы |  |  |
| 2.1 | При хранении БАО в холодное время выполнить требования п. 2.4.4.2 | ЕТО |  |
| 2.2 | Очистить наружные поверхности БАО от загрязнений. | ЕТО |  |
| 3 | Провести осмотр узлов и деталей БАО. |  |  |
| 3.1 | Снять переднюю и верхнюю панель БАО, продуть сжатым воздухом внутреннее пространство БАО, полости радиатора охлаждения. | ТО-1 |  |
| 3.2 | Осмотреть детали и узлы на надёжность крепления, отсутствие повреждений. Проверить затяжку болтовых и винтовых соединений, ослабленные соединения затянуть. Помните, что БАО работает в условиях постоянной вибрации. | ТО-1 |  |
| 3.3 | Осмотреть элементы электрической схемы на целостность проводки, надёжность отбортовки проводов и надёжность подсоединения контактов. При необходимости подтянуть контакты. Помните, что БАО работает в условиях постоянной вибрации. Не должно быть обрывов, повреждений, следов перегрева и оплавления проводов и мест пайки. При обнаружении устранить повреждения. | ТО-1 |  |
| 3.4 | Осмотреть вентилятор. Он должен легко вращаться. Не допускается наличие повреждений лопастей вентилятора и дисбаланс при вращении. | ТО-1 |  |
| 3.4 | Осмотреть элементы гидравлической системы на надёжность подсоединений, отсутствие подтеканий. При необходимости подтянуть соединения. | ТО-1 |  |
| 3.5 | Осмотреть внутреннюю ёмкость бака для воды: вода должна быть чистой, не допускается наличие механических примесей ( осадка ) на дне бака. При наличии примесей воду слить, промыть бак и заполнить чистой водой. Воду в системе охлаждения рекомендуется заменять 1 раз в месяц. | ТО-1 |  |

4  Текущий ремонт БАО.

4.1 При возникновении отказов и повреждений  при работе БАО обслуживающий персонал должен, руководствуясь описанием конструкции БАО и внешними проявлениями неисправности, определить причины отказов и повреждений и произвести ремонт БАО.

4.2  В период действия гарантии изготовителя текущий ремонт производится по согласованию с изготовителем в соответствии с Гарантийным талоном.

4.3   При выполнении ремонта необходимо руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными во Введении и разделе 2.2.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ТО   БАО выполняется при обесточенном состоянии  БАО - на панели управления ИП тумблер «РЕЖИМ 1»

ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ  «О» ( ВЫКЛЮЧЕНО ).

4.4  Ремонт электрической части БАО  проводит квалифицированный специалист в соответствии с требованиями, изложенными во Введении.

5   Хранение  БАО

5.1  При длительных перерывах в работе необходимо провести подготовку БАО к хранению. В этом случае необходимо :

а) отсоединить ИП и БАО от сети питания;

б) слить воду из бака, соединительных шлангов и насоса, продуть шланги воздухом для удаления остатков влаги;

в) применительно к насосу  :

- отвернуть винты крепления передней крышки насоса и снять её;

- снять рабочее колесо и смазать его техническим вазелином;

- собрать насос;

- вращая вал электродвигателя шлицевой отвёрткой , убедиться в свободном вращении

рабочего колеса насоса.

5.2 Допускается хранение БАО в неотапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50 ºС до + 40 ºС  и среднегодовой влажности 75% при 15 ºС ( условия  2  по ГОСТ 15150-69 )

5.3 Не допускается хранение в производственных помещениях в среде агрессивных газов и паров, разрушающих цветные металлы и изоляцию проводов и кабелей.

6  Утилизация БАО

2.8.1 Материалы, из которых изготовлен БАО, не представляют опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды. После окончания срока эксплуатации БАО утили-зируется путём разборки БАО и сдачи в организацию по переработке  метоллолома.

# 7   Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик аппарата, указанных в настоящем паспорте, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия – изготовителя. Гарантия не распространяется на некоторые элементы электрической схемы ( лампочки,модули,диоды,термостаты).

Предприятие обязуется за свой счет заменить или отремонтировать аппарат в течение указанного гарантийного срока, если будут снижены показатели качества ниже значений указанных в настоящем паспорте.

Замена или ремонт аппарата производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации приведенных в настоящем паспорте.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дополнительное паспортизированное оборудование, производимое другими предприятиями и поставляемыми совместно с аппаратом ПУРМ-400ВА (компрессор  и  др.). Гарантийные обязательства по этому оборудованию несет завод изготовитель данного оборудования.

8 Свидетельство о приемке

Блок автономного охладжения  заводской №___________ соответствует ТУ 3441-004-32472368-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___»_________________ г.

Начальник ОТК _____________________

9  Свидетельство об упаковке

Блок автономного охладжения    заводской №__________ упакован согласно требованиям технических условий.

Дата упаковки «____»_______________ г.

Упаковку произвел ______________________

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТ ПРИ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

- ГОСТ 12.3.039-85 Плазменная обработка металлов. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.003-91 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

- ПОТ РМ 019-2001 Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов.

- ГОСТ 12.1.019-79  Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- Правила устройства электроустановок (издание 6, утверждены Минэнерго СССР).

- ПЭЭП Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

- ПОТ РО 14000-001-98 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения.

- СанПиН №4053-85 Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов.

- ТИ РМ – 062-074-2002 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний.

- ПОТ РМ –007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

- ГОСТ 12. 1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в РФ.

- РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

- ПОТ РО – 14000-005-98 Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.

- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. Общие требования  и классификация.

- ГОСТ 12.1.007 – 76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- Приказ МЗ РФ от 14.03.96 №90  О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии.

- Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

- ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.026-20011 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности.

- СН 2.2.4/2.1.8.-562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность. Общие требования.

- СН 2.2.4/2.1.8-566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях и общественных зданиях.

- СанПиН 2.2.4/2.1.8-582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения.

- СанПиН 2.2.4-1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

- ГОСТ 12.4.172. ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля.

- ГОСТ 12.1.038 Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

- ГОСТ 12.1.045 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- ГОСТ 12.4.154 Устройства, экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры.

- СанПиН 2.2.4-548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

- СНиП 2.04.05-95 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

- МУ 2.2.4-706-98 Оценка освещенности рабочих мест.

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12.0.006-2002 Общие требования к управлению охраной труда в организации.

- ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

- Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. Постановление Минтруда и Минобразования России       № 1/29 от 13.01.03г.

- Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда России № 51 от 18.12.1998г.